# Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Mławie przy ul. 30-lecia LWP gm. Mława.

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

  - Podkłady geodezyjne w skali 1:500.

  - Uzgodnienia z Inwestorem.

  - Uzgodnienia z ZEP-Dystrybucja Wschód Sp. z o.o..

  - Decyzję o Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego

  - Opinię ZUD.

  - Wizję oraz pomiary w terenie.

Obowiązujące normy i przepisy:. PN-76/E-05125, PN-92/E-05009/41 i PBUE

- Zakres projektu

  - 2.1. Budowa linii kablowej nn 0,4kV, kablem typu YAKY 4 x 35 mm2 o łącznej długości 425 m.

  - 2.2. Montaż 13 stanowisk słupowych oświetlenia drogowego

  - 2.3. Montaż opraw oświetlenia ulicznego typu OUSb 100W

  - 2.4. Montaż szafki oświetleniowej SON typu SOU-2/W/F

  - 2.5. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej szafkę SON, kablem typu YAKY 4 x 50 mm2 o łącznej długości 5 m.

- Prace projektowe

  - 3.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

- napięcie znamionowe linii		- 230/400 V,

- napięcie znamionowe izolacji		- 1 kV,

- przewody robocze			- YAKY 4 x 50 mm2

YAKY 4 x 35 mm2

- fundament				- B-70

- typy słupów				- aluminiowe

- typy opraw 				- OUSb 100

- szafka oświetleniowa			- SOU-2/W/F

  - 3.2. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia ulicznego.

Projektuje się budowę dwóch odcinków (obwodów) linii kablowej nn-0,4kV kablem typu YAKY 4 x 35 mm2 oświetlenia ulicznego o łącznej długości 425 m przy czym:

- odcinek I (obwód I kier. ul. Napoleońska) o długości 228 m

- odcinek II (obwód II kier. ul. Nowa) o długości 197 m

3.3. Sposób ułożenia w ziemi kabla

Kabel oświetleniowy należy ułożyć z normą PN-76/E-05125. Trasę kabla oświetleniowego przedstawiono na mapie geodezyjnej w skali 1:500.

Zasadnicza głębokość prowadzenia kabli oświetleniowych wynosi 0,7m do docelowego poziomu terenu.

Kabel oświetleniowy należy układać w wykopach o wymiarach 0,4x0,8m. Dno wykopu przykryć warstwą piasku o grubości 0,1 m. Ułożony linią falistą kabel zasypać taką samą warstwą piasku. Projektowane słupy oświetleniowe należy uziemić przy pomocy bednarki ocynkowanej 
o wymiarach 25x4 mm. Bednarkę ułożyć w rowie kablowym 0,1 m nad kablem. Następnie nasypać warstwę 0,15 m gruntu rodzimego, na warstwie gruntu ułożyć folię PCV grubości min. 0,5 mm koloru niebieskiego. Po przykryciu folią wykop wyrównać ziemią rodzimą.

Przy skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi i wjazdami stosować rury ochronne – SRS 110/75, a przy skrzyżowaniu z ulicą zastosować rury DVK-110.

W miejscu zbliżeń lub skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym, wszystkie roboty ziemne przy stawianiu słupów i układaniu kabla wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli lub użytkowników tych urządzeń. Pozostałe wykopy wykonać ręcznie lub mechanicznie.

  - Sposób zasilenia projektowanego oświetlenia drogowego

Projektowaną linię oświetlenia ulicznego należy zasilić zgodnie z Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 18082/D2/2010 z dnia 14.04.2010r.

Dla potrzeb zasilenia projektowanego oświetlenia ulicznego projektuje się  szafkę oświetleniową SON typu SOU-2/W/F, którą należy posadowić zgodnie z rysunkiem.

Szafka SON wyposażona jest w miejsce na zabudowanie układu pomiarowego 3-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar sterujący CPA 4.0 umożliwiający automatyczne załączanie obwodów oświetlenia.

Projektowane szafki oświetleniowe zasilić kablem YAKY 450mm2 wyprowadzonym z istniejącego złącza ZK zasilanego ze stacji transformatorowej S-194.

  - 3.5. Słupy i oprawy oświetleniowe

- Oświetlenie zaprojektowano na 13 słupach aluminiowych dwuelementowych o średnicy podstawy fi 176 mm i wysokości 9 m 
z wysięgnikami spawanymi jednoramiennymi typu SAL-U1 bez OP zgodnie z rys. 118-02-10-JP.

- Zaprojektowane słupy powinny być anodowane w kolorze naturalnym.

- Słupy należy posadowić na gotowych fundamentach betonowych typu 
B-70 w miejscach wskazanych na mapie

- Długość wysięgnika 1,1 m.

- Na słupach j.w. zamontować zgodnie z lokalizacją wskazaną na mapie 
13 opraw typu LUNA OUSb-100 z odbłyśnikiem wieloelementowym składanym.

- Łączna moc zainstalowanych opraw wynosi 1300 W.

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Projektowane urządzenia elektryczne nn przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano wyłączenia zasilania przez urządzenia zabezpieczające, przeciążeniowo- zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dłuższym niż 5 sek. Jako przewody ochronne stanowić będą przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. W słupie oświetleniowym następuje rozdział funkcji przewodu ochronno-neutralnego „PEN” na przewód ochronny PE i neutralny N. W tym miejscu następuje zmiana systemu zasilania na TN-S. Przewody neutralno-ochronne „PEN” w kablach nn należy wyróżnić niebieskim kolorem izolacji a ich końce w miejscach przyłączeń oznaczyć końcówką koloru żółtozielonego. Przewody „PEN” należy uziemić na końcach linii kablowych i w miejscu rozcięcia linii oświetleniowej. We wnękach słupów przewody neutralno-ochronne „PEN” przyłączyć do zacisku uziemiającego słupów aluminiowych. Uziomy poziome wykonać z bednarki FeZn 25x4mm układanej we wspólnym wykopie razem z kablem oświetleniowym. Wartość uziemienia pojedynczego słupa nie może przekroczyć 30 Ω

- Uwagi końcowe

- Oświetlenie zaprojektowano na odcinku drogi wskazanej przez inwestora.

- Umiejscowienie projektowanej linii oświetlenia ulicznego uzgodniono z przedstawicielem Urzędu Miasta Mława.

- Całość prac wykonać w oparciu o „Standardy urządzeń i rozwiązań do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA Oddział Płock” oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowień obowiązujących norm, albumów, katalogów, przepisów w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzą techniczną.

- Kabel przed zasypaniem należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru przez PE Mława.

- Tyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.

- Fundamenty betonowe, należy zabezpieczyć środkiem impregnującym.

- Słupy linii ponumerować zgodnie z planem sytuacyjnym.

- Wszelkie prace montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część V – roboty elektryczne” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Informuje się o konieczności stosowania do budowy wyrobów posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dn. 28.03.1997 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim Nr 22, poz. 216
z 1997 r.

- Wszelkie prace winna wykonać osoba, przedsiębiorstwo, która posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez ZEP - Dystrybucja Wschód Sp. z o.o..