PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DLA BUDYNKU ZAPLECZA

SZATNIOWO SANITARNEGO NA TERENIE MOSIR W MŁAWIE
PRZY UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, nr ew. 10-3041/6

INWESTOR:

Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

PROJEKTANT:

Projekt BUDU Maciej Burchardt

Al. Solidarności 68/96, 00-240 Warszawa

INSTLACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE:

PROJEKTANT: 		mgr inż. Janusz Wronka upr. LUB/0080/PWOE/08

SPRAWDZAJĄCY: 	mgr inż. Grzegorz Flis    upr. PDK/0047/POOE/14

Warszawa, 27.01.2016

OŚWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207/03-poz.2016, z późn. zm.) oświadczam, że projekt (branża: instalacje sanitarne wewnętrzne):

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DLA BUDYNKU ZAPLECZA

SZATNIOWO SANITARNEGO NA TERENIE MOSIR W MŁAWIE
PRZY UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, nr ew. 10-3041/6

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant branży instalacji elektrycznych: | mgr inż. Janusz Wronka upr. bud. LUB/0080/PWOE/08 |
| --- | --- |
| Sprawdzający branży instalacji elektrycznych: | mgr inż. Grzegorz Flis upr. bud. PDK/0047/POOE/14 |

Warszawa, 27.01.2016

## UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

## PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA

## UPRAWNIENIA WERYFIKATORA

## PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY WERYFIKATORA

SPIS TREŚCI

1.1	UPRAWNIENIA PROJEKTANTA	3

1.2	PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA	4

1.3	UPRAWNIENIA WERYFIKATORA	5

1.4	PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY WERYFIKATORA	6

1	Opis techniczny.	9

1.1	Zakres projektu	9

1.2	Spis dokumentów i podstawa opracowania	9

2	Parametry elektryczne dodatkowych obwodów w budynku	9

3	Zasilanie w energię elektryczną	9

4	Rozdzielnia główna niskiego napięcia RG	9

5	Wyłącznik główny p.poż	10

6	Rozdział energii elektrycznej	10

7	Wewnętrzne linie zasilające	10

8	Instalacja oświetleniowa	10

8.1	Oświetlenie awaryjne	10

8.1	Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe	10

9	Sygnalizacja alarmowo - przyzywowa	11

10	Instalacja gniazd 230V	11

11	Instalacja klimatyzacji	11

11.1	Jednostka zewnętrzna	11

11.1	Jednostki wewnętrzne i instalacja sterownicza	11

12	Instalacja wentylacji	11

13	Instalacja dodatkowych baterii sanitarnych	12

14	Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej	12

15	Połączenia wyrównawcze	12

16	Instalacja przeciwprzepięciowa	12

17	Instalacja odgromowa	12

18	Instalacja okablowania strukturalnego budynku	13

19	Budynkowy punkt dystrybucyjny sieci logicznej	13

20	Instalacja audio	13

21	Obliczenia techniczne	14

21.1	Dobór przewodów i zabezpieczeń	14

21.2	Obliczenia natężenia oświetlenia	15

22	Uwagi końcowe	16

23	Plan BIOZ	16

23.1	Zakres robót zamierzenia budowlanego	16

23.2	Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.	16

23.3	Wskazanie elementów zagospodarowania , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.	16

23.4	Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót.	16

23.5	Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót	16

23.6	Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników	16

23.7	Określenie sposobu przechowywania materiałów niebezpiecznych	16

23.8	Wskazanie środków technicznych  i organizacyjnych	16

SPIS RYSUNKÓW:

| NR RYS. | NAZWA | SKALA |
| --- | --- | --- |
| E01 | Schemat rozdzielnicy elektrycznej RG | -:- |
| E01A | Schemat rozdzielnicy elektrycznej RKT | -:- |
| E02 | Plan instalacji oświetleniowej | -:- |
| E03 | Plan instalacji gniazd elektrycznych i teletechnicznych | 1:50 |
| E04 | Plan instalacji audio i monitoringu wizyjnego | 1:50 |
| E05 | Plan instalacji uziemiającej | 1:50 |
| E06 | Plan instalacji odgromowej | 1:50 |

# Opis techniczny.

## Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku zaplecza szatniowo sanitarnego na ternie MOSIR w Mławie:

- instalacji oświetleniowej,

- instalacji gniazd elektrycznych,

- instalacji gniazd teletechnicznych,

- instalacji zasilania instalacji uziemiającej i odgromowej

dla budynku położonego w Mławie, ul. Mikołaja Kopernika, nr ew. 10-3041/6.

Przyłącza elektryczne i teletechniczne dla budynku – poza zakresem niniejszego opracowania.

## Spis dokumentów i podstawa opracowania

Prawną podstawę opracowania stanowi zlecenie oraz wytyczne Inwestora.

Podstawę merytoryczną stanowią :

- założenia technologiczne otrzymane od Inwestora

- podkłady architektoniczne,

- obliczenia techniczne,

- obowiązujące normy i przepisy oraz przepisy powiązane

- uzgodnienia z Inwestorem

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Literatura techniczna

# Parametry elektryczne dodatkowych obwodów w budynku

- napięcie zasilania

3x230/400 V - 50Hz

- moc zainstalowana

Pi = 74kW

- moc szczytowa

Ps = 39 kW

- prąd szczytowy

Is = 60 A

- współczynnik mocy

tg φ ≤ 0,4

- kład sieci:

TNS

# Zasilanie w energię elektryczną

Zasilanie podstawowe zalicznikowe kablowe budynku należy wyprowadzić ze złącza kablowo-licznikowego

kablem YKY 5x25 i wprowadzić do projektowanej rozdzielni głównej RG zlokalizowanej w korytarzu na porterze budynku.

Projekt przyłącza kablowego zasilającego nN oraz złącza kablowo-licznikowego zostanie ujęty w oddzielnym opracowaniu.

# Rozdzielnia główna niskiego napięcia RG

W korytarzu na parterze budynku zaprojektowano rozdzielnię główną zasilającą poszczególne części obiektu.

Rozdzielnię główną RG należy wykonać w oparciu o  szafę podtynkową typu BP-U-800/15. W polach zasilających instalować wyłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym, spełniający również funkcję wyłącznika pożarowego.

W rozdzielni RG zaprojektowano ochronniki przeciwprzepięciowych klasy B+C typu firmy Dehn.

W polach odpływowych zaprojektowano rozłączniki bezpiecznikowe do zabezpieczenia poszczególnych urządzeń odbiorczych i obwodów instalacji elektrycznej.

Obudowę rozdzielni głównej połączyć z przewodem PE.

Szczegóły dotyczące budowy rozdzielni głównej RG podano na rysunku nr E01.

# Wyłącznik główny p.poż

W budynku zaprojektowano wyłącznik p.poż. służący do wyłączenia napięcia w budynku na wypadek pożaru. Z rozdzielni głównej wyprowadzić przewód niepalny typu NHXH 3x1,5 i wprowadzić na przycisk p.poż zlokalizowany przy drzwiach wejściowych w wiatrołapie budynku.

Jako przycisk p.poż. zastosować wyłącznik typu ROP (ręczny ostrzegacz pożaru) do montażu podtynkowego wyposażony w zestyki normalnie otwarte 230V typu ROP-A XX firmy Promet .lub równoważny

Przyciski zabudowane zostaną w skrzynkach koloru czerwonego z opisem “Wyłącznik p-poż”.

Szczegóły pokazano na schemacie i planie instalacji na rysunkach nr E01 i E03.

# Rozdział energii elektrycznej

Rozdział energii elektrycznej w obiekcie zaprojektowano w oparciu o rozdzielnię główną RG oraz projektowaną rozdzielnicę w kotłowni Rkt zasilającą urządzenia techniczne w pomieszczeniu kotłowni.

# Wewnętrzne linie zasilające

Z poszczególnych pól odpływowych rozdzielni głównej RG wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające WLZ do wszystkich tablic oraz odbiorników.

WLZ zaprojektowano przewodami lub kablami miedzianymi, jako 5-cio żyłowe – dla zasilań 3-fazowych oraz 3- żyłowe dla zasilań 1-fazowych. W ciągach poziomych WLZ należy prowadzić w korytkach kablowych montowanych do ścian betonowych lub stropów budynku. Ciągi pionowe WLZ układać w rurkach pod tynkiem lub na drabinkach kablowych w pom. technicznych.

Lokalizację rozdzielni i tablicy oraz trasy prowadzenia wewnętrznych linii zasilających pokazano na planach instalacji.

Schemat ideowy zasilania i rozdziału energii elektrycznej podano na rysunku nr E01 i E01a.

# Instalacja oświetleniowa

Do oświetlenia wnętrz w budynku zaprojektowano oprawy oświetleniowe wbudowane w sufit podwieszony.

Zastosować oprawy LED. Dokładne typy opraw pokazano na planach instalacji oświetleniowej.

Główne ciągi instalacji prowadzić nad sufitem podwieszanym w metalowych perforowanych korytkach kablowych przeznaczonych dla instalacji 230/400V. Obwody oświetleniowe wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo-3/4/5x1,5 i prowadzić w korytkach kablowych a podejścia do łączników wykonać w rurkach karbowanych w ścianach gips–karton i ścianach murowanych. Podejścia od głównych ciągów korytek instalacyjnych do opraw wykonać przewodami układanymi na uchwytach na tynku w przestrzeni międzystropowej. Obwody oświetleniowe zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowymi S301-C10 oraz dodatkowo poszczególne grupy obwodów zabezpieczyć trójfazowym wyłącznikiem różnicowoprądowym P302-40-30-AC.

Szczegóły dotyczące przewodów i zabezpieczeń pokazano na schematach instalacji.

Sterowanie oświetleniem zaprojektowano, jako lokalne, poprzez łączniki instalacyjne podtynkowe.

## Oświetlenie awaryjne

Zaprojektowano dodatkowe oprawy awaryjne które załączają się w przypadku braku zasilania i świecą przez okres dwóch godzin. Do wszystkich opraw awaryjnych doprowadzić przewód 4-żyłowy.

Rozmieszczenie opraw i ich typy pozwalają na uzyskanie wymaganego oświetlenia o natężeniu 1,0 lx. Oprawy awaryjne oznaczono na rzutach symbolem ”E”. Stosować oprawy typu DOT P LED PT  z modułem awaryjnym prod. LENA LIGHTING lub równoważne. Oprawy awaryjne montować w suficie podwieszanym a w pomieszczaniach technicznych gdzie nie ma sufitu podwieszanego stosować oprawy natynkowe TYPU DOT N LED NT z modułem awaryjnym prod. LENA LIGHTING lub równoważne.

## Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe

W częściach komunikacyjnych na drogach ewakuacyjnych z lokalu zaprojektowano oświetlenie kierunkowe.

Oświetlenie ewakuacyjne realizowane jest w oparciu o oprawy ledowe z piktogramami informacyjnymi. Oprawy wyposażone są we własne źródła zasilania w postaci wbudowanych akumulatorów, załączające się w przypadku zaniku napięcia i zapewniające pracę opraw przez min. 2 godziny po zaniku zasilania. Stosować oprawy typu POXAR 2 LED prod. LENA LIGHTING lub równoważne. Na zewnątrz na przedłużeniu drogi ewakuacyjnej stosować oprawy natynkowe LUMAX S LED prod. LENA LIGHTING lub równoważne.

Rozmieszczenie opraw oraz kierunki ewakuacji pokazano na planach instalacji oświetleniowej.

# Sygnalizacja alarmowo - przyzywowa

Nad drzwiami przed wejściem dla WC niepełnosprawnych zamontować oprawę oświetleniową oraz dzwonek natynkowy do wzywania pomocy. Załączenie w/w zestawu możliwe jest przez łączniki „schodowe” zamontowane przed wejściem i w samym pomieszczeniu WC.

Oprawę zamontować w poziomie i na całej długości oprawy wykonać napis "POMOCY", również łączniki przed i w samym pomieszczeniu WC należy opisać w taki sam sposób.

Łączniki „schodowe” montować na wysokości 1,0 m od podłogi.

# Instalacja gniazd 230V

Obwody gniazd ogólnych wyprowadzić z rozdzielnicy RG i zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi z członami nadmiarowoprądowymi typu P312-B16 ΔI=30mA o prądzie różnicowym I=30 mA czułym na prądy różnicowe sinusoidalne, oraz pulsacyjne ze składową stałą.

Instalację wykonać przewodami  YDYżo 3x2,5 i układać w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym oraz w rurkach ochronnych pod tynkiem. Gniazda elektryczne łączyć w zestawy z gniazdami logicznymi.

Zestawy montować na wysokości h=30cm od poziomu podłogi, a w miejscach gdzie występują blaty robocze na wysokości h=110cm

Instalować gniazda z bolcem ochronnym, do którego należy podłączyć przewód ochronny PE w kolorze żółto – zielonym. W części biurowej i na ścianach murowanych stosować gniazda podtynkowe, a w pomieszczeniach WC gniazda podtynkowe wyposażone w komplet uszczelniający.

W pomieszczeniach technicznych – kotłowni instalować gniazda natynkowe IP44 na wysokości h=80cm.

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych oraz trasy prowadzenia instalacji pokazano na na rys. E04.

# Instalacja klimatyzacji

Dla budynku zaprojektowano układ klimatyzacji oparty na systemie VRF. Urządzenia te zasilane i sterowane będą z własnych tablic zasilająco - sterowniczych dostarczanych przez producentów.

## Jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna obsługująca układ klimatyzacji zlokalizowana jest na zewnątrz budynku.

Przewidziana jest jedna jednostka zewnętrzna VRF do której doprowadzić zasilanie przewodem typu H07RN-F wyprowadzonym z rozdzielni głównej budynku.

Każdą jednostkę zewnętrzną klimatyzacji zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym R303 oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym P304.

Poziome ciągi przewodów zasilających prowadzić w korytkach kablowych, na tynku nad sufitem podwieszonym gdzie nie projektuje się korytek, oraz w rurach sztywnych RL odpornych na UV na zewnątrz budynku.

## Jednostki wewnętrzne i instalacja sterownicza

W pomieszczeniach zaprojektowano jednostki wewnętrzne kasetonowe. Każda z jednostek wyposażona jest w wentylator promieniowy oraz zdalny przewodowy sterownik klimatyzacji. Zasilanie jednostek wewnętrznych wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5 wyprowadzonymi z tablicy głównej budynku i zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym S301-C10 według schematu E01.

Sterowanie pracą klimatyzatorów wewnętrznych odbywa się poprzez zaprogramowanie odpowiednich parametrów pracy na przewodowym pilocie klimatyzacji. Połączenie między jednostkami wewnętrznymi a regulatorem klimatyzacji wykonać przewodem LIYCY 3x1. Ponadto wszystkie układy klimatyzacji połączyć linią transmisyjną (przewód LIYCY 2x1) rozpoczynając od sterownika centralnego poprzez jednostki wewnętrzne, wzmacniacze sygnału i jednostki zewnętrzne. Lokalizację sterownika centralnego oraz zastosowanie pilotów bezprzewodowych ustalić z inwestorem.

Sterownik centralny zasilić z najbliższej tablicy ogólnej z wydzielonego obwodu dla klimatyzacji.

Linię transmisyjną instalacji klimatyzacji prowadzić w wydzielonych korytkach kablowych przeznaczonych dla instalacji słaboprądowych, a w miejscach gdzie nie projektuje się korytek w rurach układanych na tynku i pod tynkiem.

Trasy, sposób układania przewodów oraz lokalizację urządzeń pokazano na rys. E04.

# Instalacja wentylacji

Zaprojektowano dwa układy wentylacyjne obsługujące wszystkie pomieszczenia. Układy wentylacyjne zasilane i sterowane będą z własnych tablic zasilająco–sterowniczych dostarczanych przez producentów.

Do central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku doprowadzić zasilanie z RG przewodem typu H07RN-F i wpiąć do tablicy zasilająco sterującej zlokalizowanej na urządzeniu.

Przewody zasilające (silniki wentylatorów) i sterownicze (presostaty wentylatorów, siłowniki przepustnic i czujnika kanałowego) wyprowadzić z tablicy wentylacyjnej do miejsc lokalizacji elementów automatyki.

Załączenie układu wentylacji mechanicznej odbywa się ręcznie poprzez przyciski manewrowe zamontowane na obudowie tablicy wentylacyjnej. Centralę wentylacyjną z tablicą, kompletem automatyki i zabezpieczeń dostarcza producent urządzeń.

# Instalacja dodatkowych baterii sanitarnych

Projektuje się zasilanie do baterii sanitarnych bezdotykowych.

Obwody do baterii sanitarnych wyprowadzić z rozdzielnicy RG i zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi z członami nadmiarowo prądowymi typu P312-B16 ΔI=30mA o prądzie różnicowym I=30 mA czułym na prądy różnicowe sinusoidalne, oraz pulsacyjne ze składową stałą.

Lokalizację zasilaczy do baterii ustalić z inwestorem na etapie wykonawstwa. Przy wykonaniu instalacji stosować się do normy PN-HD 60364-7-701:2010.

# Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

Ochrona przeciwporażeniowa zapewniona jest poprzez samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki nadmiarowo prądowe i różnicowoprądowe ΔI=30mA. Wszystkie obwody zaprojektowano, jako 5-cio przewodowe (L1-L2-L3-N-PE) lub 3-przewodowe (L-N-PE) w układzie TNS. Z przewodem ochronnym PE należy połączyć bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz zaciski PE opraw oświetleniowych, urządzeń technologicznych i tablic rozdzielczych – z wyjątkiem odbiorników wykonanych w II klasie izolacji.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji należy bezwzględnie sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony od porażeń.

# Połączenia wyrównawcze

W budynku należy wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe.

Główną szynę wyrównawczą zlokalizowano w rozdzielni głównej. Z szyną tą połączyć wszystkie konstrukcje wsporcze, kanały wentylacyjne, metalowe rurociągi i wszystkie metalowe części obce. W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać połączenie wyrównawcze, łącząc metalowe elementy, rurociągi i naczynia zbiorcze z szyną wyrównawczą Fe/Zn 25x4.

Szynę wyrównawczą w pom. kotłowni wykonać na ścianach na wysokości 0,4m od posadzki, bednarkę należy połączyć przewodem LgY-25 z szyną wyrównawczą zamontowaną w pom. rozdzielni.

Szynę wyrównawczą (bednarkę) należy połączyć z zaciskiem PE w tablicy T-kt.

We wszystkich łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze.

Szynę wyrównawczą montować w miejscu niewidocznym (pod umywalką) i połączyć do niej wszystkie przewodzące piony (metalowe rury wody, c.o. itp.) zaciski ochronne brodzików, bolce ochronne gniazd elektrycznych, stalowe ościeżnice drzwi łazienkowych oraz wszystkie inne metalowe części obce.

Przewód wyrównawczy typu DYżo-4 w rurze RK16 pod tynkiem wyprowadzić z rozdzielnicy RG, a połączenia lokalne wykonać przewodami DYżo-2,5 w rurkach RK 16 p.t.

# Instalacja przeciwprzepięciowa

Zaprojektowano wielostopniowy system ochrony urządzeń technicznych od przepięć łączeniowych oraz atmosferycznych indukowanych lub zredukowanych.

W  rozdzielni głównej RG zaprojektowano ochronnik klasy „B+C” typu DV M TNS prod. Dehn ograniczające przepięcia do wartości 1,5 kV.

Urządzenia szczególnie wrażliwe na udary przepięciowe tj. sterowniki układów automatyki, komputery, centrale telefoniczne i alarmowe itp. należy chronić ochronnikami stopnia „D” instalowanymi bezpośrednio przy tych urządzeniach.

# Instalacja odgromowa

Zgodnie z PN-EN 620305-1:2011 instalacja odgromowa jest wymagana.

Zwody poziome wykonać z drutu dFe/Zn ∅8 mocowane za pomocą uchwytów dystansujących.. Przewody odprowadzające wykonane z drutu dFe/Zn  8 należy układać w rurach RL-28 w bruzdach ścian zewnętrznych pod warstwą ocieplenia i tynku. Wlot rurki u góry uszczelnić, a drut stalowy uformować tak aby zapobiec ściekaniu wody po ścianie budynku.

Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać stosując zaciski kontrolne w puszkach PCV 140140 zabudowanych pod tynkiem i zlicowanych z elewacją budynku.

Na betonowych kominach wykonać zwody poziome z dFe/Zn  8 montowane na uchwytach wbijanych uniwersalnych.

Zestaw central wentylacyjnych dachu budynku należy zabezpieczyć odizolowaną iglicą umieszczoną na szczycie masztu z której poprowadzić przewód odprowadzający na uchwytach dystansujących w taki sposób aby części nie stykały się z instalacją odgromową budynku. Przewód odprowadzający od iglicy wpiąć w instalację odgromową budynku. Iglica powinna mieć taką wysokość aby zestaw anten znajdowały się w kącie ochrony montowanej iglicy. Na dachu należy wykonać zwody pionowe dFe/Zn ∅ 8 (ostrze), wyprowadzone 30 cm nad kominy wentylacyjne i wentylatory dachowe.

Z instalacją odgromową wykonaną na budynku należy połączyć wszystkie metalowe elementy wystające ponad poziom dachu. Połączenia te wykonać za pomocą złącz skręcanych.

Uziom odgromowy należy wykonać jako fundamentowy. Płaskownik Fe/Zn 30x4 układać w warstwie chudego betonu pod ławą fundamentową. Od w/w płaskownika w miejscach zaznaczonych na planach instalacji wyprowadzić wypusty z płaskownika Fe/Zn 25x4 do zacisków kontrolnych ZK typu L/L mocowanych na wysokości 0,4 m w puszkach pod tynkiem. Połączenia płaskowników uziomu fundamentowego między sobą wykonać jako spawane i zabezpieczyć antykorozyjnie.

Po zakończeniu prac budowlano – montażowych wykonać pomiary sprawdzające rezystancję uziomu RU10 

Całość prac wykonać zgodnie z PN-EN 620305-1:2011

Szczegóły dotyczące wykonania instalacji, lokalizację złącz kontrolnych, uziomu fundamentowego oraz wypustów dla instalacji odgromowej pokazano na planach instalacji.

# Instalacja okablowania strukturalnego budynku

Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel UTP kat. 6 z możliwością transmisji do 1000Mbps.

Z budynkowego punktu dystrybucyjnego  zlokalizowanego w szafie RT w magazynie budynku wyprowadzić przewody typu UTP kat. 6 do gniazd logicznych RJ45 montowanych w zestawach z dedykowaną instalacją 230V.

Projektuje się gniazda modułowe pojedyncze oraz podwójne RJ45. W zestawach montować maksymalnie dwie puszki podtynkowe z modułami 2xRJ45+2xRJ45. Gniazda montować na wysokości 30 cm od podłogi.

Przewody układać w korytkach nad sufitem podwieszanym oraz w rurkach ochronnych pod tynkiem. Lokalizację gniazd logicznych pokazano na rysunku nr E04.

# Budynkowy punkt dystrybucyjny sieci logicznej

W pomieszczeniu magazynu Budynkowy Punkt Dystrybucyjny RT jako szafę 42U o wymiarach 800x600mm z przednim i tylnym stelażem, drzwiami przeszklonymi wyposażonymi w zamek z możliwością otwierania na lewą i prawą stronę, szczotkowym przepustem kablowym, który wyposażyć w sprzęt pasywny oraz urządzenia aktywne zgodnie z potrzebami inwestora.

Dodatkowo szafę wyposażyć w 2 19” listwy zasilające 1U, 1 19” szuflady zapasu,  1 19” panel krosowych 24xRJ45 kat 6 dla sieci logicznej. Pozostałe elementy wyposażenia do uzgodnienia z Inwestorem.

# Instalacja audio

Projektuje się wzmacniacz typu MA247 firmy APart Audio, 240-warowy, 6-strefowy, 100-woltowy wzmacniacz miksujący oraz odtwarzacz PCR3000R - wielofunkcyjny odtwarzacz muzyki CD/DVD,SD/USB ze zintegrowanym tunerem FM z RDS i DAB+Głośnik CMX20T jako 2-drożny sufitowy zestaw głośnikowy. Urządzenia umieścić w szafie RT w pom. magazynu. W każdym strefowym pomieszczeniu zamontować regulator głośności E-VOL40 (100-woltowy regulator o krokowej zmianie wzmocnienia 11 pozycjach) w miejscach dostępnych dla użytkowania. Instalację radiowęzłową 100V wykonać przewodem 2x1 na napięcie znamionowe 300V.

Dodatkowo w pom. fitness projektuje się szafę audio do wyposażenia dodatkowego przez inwestora. Z szafy audio wyprowadzić przewody

audio 2x2,5 do gniazd audio na ścianie. Przewody układać pod tynkiem w rurkach ochronnych. Taki układ pozwoli na wykonanie niezależnej strefy audio obsługiwanej przez instruktora fitness.

Wyposażenie szafki audio oraz typy głośników naściennych uzgodnić z Inwestorem.

Zestawienie stref audio budynku:

| Lp | pomieszczenie | powierzchnia | Nr strefy | Typ głośników | Ilość głośników | Moc lini | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fitness 1 |  | S1 | CMX20T | 4 | L1 40W | Reg. Mocy E-VOL40 |
| 2 | Fitness 2 |  | S2 | CMX20T | 4 | L2 40W | Reg. Mocy E-VOL40 |
| 3 | Gabinet masażu |  | S3 | CMX20T | 2 | L3 20W | Reg. Mocy E-VOL40 |
| 4 | Siłownia |  | S4 | CMX20T | 4 | L4 40W | Reg. Mocy E-VOL40 |
| 5 | Pozostała strefa |  | S5 | CMX20T | 7 | L5 60W | Reg. Mocy E-VOL40 |

# Instalacja monitoringu wizyjnego

Projektuje się instalację monitoringu wewnętrznego w oparciu o kamery IP Bosch serii Flexidome IP 5000 HD. Wszystkie kamery zasilić po PoE. W tym celu rozdzielnicę teletechniczną doposażyć w zasilacz PoE 48V, switch zarządzalny TP LINK, rejestrator sieciowy DIVAR 5000, 15szt adapterów zasilacza PoE oraz mediakonwerter 1GB TPLINK.

Okablowanie sieciowe do kamer wykonać przewodami typu UTP kat. 6 układanymi nad sufitem podwieszanym w korytkach kablowych przeznaczonych dla instalacji słaboprądowej. Do każdej kamery doprowadzić oddzielny przewód UTP kat. 6.

Uwaga: Przed zamówieniem kamer potwierdzić ich docelową lokalizację z inwestorem i dobrać obiektywy indywidualnie dla każdej kamery.

# Obliczenia techniczne

## Dobór przewodów i zabezpieczeń

Wg. PN-91/E-05009/43 pkt. 433.2 :

warunki: 	  Is  Ib  Id  	  k⋅Ib1,45 Id

gdzie:	  	 Is – prąd szczytowy

Ib – prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej

Id – obciążalność długotrwała kabla

| Lp. | Tablica lub odbiór zasilany | Zabezpieczenie |  |  | Przewody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ | Ib [A] | Is [A] | Id [A] | k⋅Ib1,45 | Idd [A] | Typ |
| 1. | Rozdzielnica RG | S303 | 63 | 60 | 63 | 63 | 68 | YKYżo 5x25w DVK/p.t. |
| 2. | Rozdzielnica Rkt | S303 | 20 | 2,5 | 20 | 20 | 27 | YKYżo 5x4 w RL/p.t. |
| 3. | Sauna | gG | 20 | 19 | 34 | 22 | 34 | H07RN-F 5x6 w RL/p.t. |
| 4. | Klima RG/KL.Z | gG | 25 | 23,5 | 34 | 27,6 | 34 | H07RN-F 5x6 w RL/p.t. |
| 5. | Suszarka RG/su.10 | P312 | 16 | 7 | 20 | 16 | 20 | YDY 3x2,5 |

Koordynacja wkładki bezpiecznikowej z wartością Id przewodów oraz prądem szczytowym jest spełniona.

## Obliczenia natężenia oświetlenia

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego Dialux.

Wyniki obliczeń wybranych pomieszczeń przedstawiono poniżej.

# Uwagi końcowe

- Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą specjalnych przepustów ogniochronnych o odporności ogniowej równej odporności tego oddzielenia.

- Projekty elektryczne należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury, aranżacji wnętrz oraz z projektami branży sanitarnej.

- Roboty wykonać w oparciu o niniejszy projekt oraz aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

- Podczas prac budowlanych należy nadzorować wykonanie przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach betonowych.

- Wykonawstwo zaprojektowanych instalacji należy koordynować z instalacjami pozostałych branż.

- Po zakończeniu robót instalacyjnych należy wykonać pomiary sprawdzające  skuteczność ochrony od porażeń.

# Plan BIOZ

## Zakres robót zamierzenia budowlanego

-  Zabezpieczenie terenu inwestycji

-  Przygotowanie miejsca pracy

-  Instalacje elektryczne wewnętrzne przeznaczenia ogólnego

-  Roboty porządkowe po zakończeniu prac

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Zasilanie podstawowe – zasilana z miejsca wskazanego przez inwestora

## Wskazanie elementów zagospodarowania , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.

## Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót.

Podłączenie zasilania

Inwestor wskaże miejsce podłączenia do instalacji elektrycznej. Prace podłączeniowe może wykonać osoba posiadająca przygotowanie zawodowe i uprawnienia zgodnie z zasadami BHP typowymi dla robót elektrycznych.

## Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót

Przed przystąpieniem do robót należy opracować plan zabezpieczenia jakości robót oraz harmonogram robót.

## Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników

Prowadzić okresowy instruktaż pracowników  w zakresie BHP przed

przystąpieniem do realizacji robót , w zakresie prowadzonych prac.

## Określenie sposobu przechowywania materiałów niebezpiecznych

Nie dotyczy.

## Wskazanie środków technicznych  i organizacyjnych

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią  pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

-  Wewnętrzna komunikacja placu budowy nie może być zajmowana jako plac składowy.

-  Teren budowy oznakowany / tablice informacyjne /

-  Apteczka z wyposażeniem pierwszej pomocy

-  Wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszą być wyposażone w ubiory robocze , rękawice, nakrycie głowy / kaski ochronne /.

Należy zapewnić pracownikom odpowiednie warunki socjalne i higieniczne zgodnie z rozdziałem Nr.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr. 47 poz.401 z 2003r.) Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać zgodnie z rozdziałem 3 rozporządzenia j/w. Osoby wykonujące roboty stwarzające zagrożenie muszą być ponadto wyposażone stosownie do potrzeb w  środki ochrony osobistej.

projektant:

mgr inż. Janusz Wronka