Projekt zamienny dla budynku szatniowo sanitarnego na terenie MOSIR w Mławie przy ul. Mikołaja Kopernika nr ew. 10-3041/6

| ADRES OBIEKTU: | MOSIR - Mława Ul. Mikołaja Kopernika nr ew. dz. 10-3041/6 06-500 Mława |
| --- | --- |
| INWESTOR: | Miasto Mława Ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława |

| Funkcja: | Branża: | Imię i Nazwisko |
| --- | --- | --- |
| Projektował: | konstrukcyjna | inż. Krzysztof Piotrowski |
| Sprawdził: | konstrukcyjna | mgr inż. Łukasz Zdziebłowski |

Styczeń 2016

Za zgodność z oryginałem

Za zgodność z oryginałem

Za zgodność z oryginałem

SPIS ZAWARTOŚCI

1	OPIS TECHNICZNY	7

1.1	Podstawa opracowania.	7

1.2	Zakres opracowania	7

1.3	Dopuszczalne obciążenia	7

1.4	Warunki gruntowo-wodne	8

1.5	Wymagania materiałowe dla obiektu:	8

1.6	Rozwiązania konstrukcyjne	8

1.6.1	Fundamenty	8

1.6.2	Ściany fundamentowe	9

1.6.3	Ściany działowe i osłonowe	9

1.6.4	Ściany nośne i wieńce	9

1.6.5	Konstrukcja płyty posadzkowej	9

1.6.6	Dach	9

1.6.7	Podciągi	9

1.6.8	Słupy	9

1.7	Uwagi końcowe	10

2	OBLICZENIA STATYCZNE	11

2.1	Zestawienie obciążeń	11

2.2	Obliczenia statyczne dachu	20

2.3	Obliczenia Podciągów	26

2.3.1	Podciąg Pd1	26

2.3.2	Podciąg Pd2	28

2.3.3	Podciąg Pd3	30

2.3.4	Nadciąg Pd4	33

2.4	Obliczenia słupów	35

2.4.1	Słup S1.1. – Wolnostojący	35

2.4.2	Słup S1.2. – Trzpień w ścianie	36

2.5	Obliczenia statyczne wieńców i attyk żelbetowych	37

2.5.1	Wieniec Wz1	37

2.5.2	Attyka	37

2.6	Obliczenia statyczne stóp fundamentowych	38

2.6.1	Stopa SF1 – wewnętrzna	38

2.6.2	Stopa SF2 – zewnętrzna	43

2.7	Obliczenia statyczne ław fundamentowych LF1	48

3	SPIS RYSUNKÓW	53

# OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania.

Normy i przepisy w zakresie konstrukcji budowlanych.;

- PN-EN 1990 – Podstawy projektowania konstrukcji + poprawki AC, Ap1, Ap2.

- PN-EN 1991-1-1 – Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach + poprawki AC, Ap1.

- PN-EN 1991-1-3 - Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem + poprawki AC, Ap1.

- PN-EN 1991-1-4 - Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru + poprawki AC, Ap1, Ap2.

- PN-EN 1992-1-1 – Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków + poprawka Ap1.

- PN-EN 1992-1-2 – Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe + poprawki AC, Ap1.

- PN-EN 1996-1-1 – Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych + poprawka Ap1.

- PN-EN 1996-2 – Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów + poprawka Ap1.

- PN-EN 1996-3 – Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

- PN-EN 1997-1 – Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne + poprawki AC, Ap1, Ap2.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli

## Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, w zakresie konstrukcji, budowy obiektu fitness przy Stadionie Miejskim w Mławie, powiat mławski.

Opracowanie obejmuje, wykonanie obliczeń statycznych oraz rysunków projektowanej konstrukcji

## Dopuszczalne obciążenia

- obciążenia użytkowe dachu wg PN-EN 1991-1-1

- obciążenie stałe wg PN-EN 1991-1-1

- obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 + AC, Ap1 – strefa III

- obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 + AC, Ap1, Ap2– strefa I

## Warunki gruntowo-wodne

Zaołożono posadowienie na gruntach niespoistych, powyżej zwierciadła wody gruntowej…Należy zweryfikować podczas wykonywania wykopów.

Prace ziemne należy wykonać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach gdyż może mieć to wpływ na zmianę właściwości fizykomechanicznych gruntów. Wykop należy wykonać koparką z odwiezieniem urobku.

W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Dlatego też zaleca się zdjęcie ostatniej warstwy gruntu rodzimego ręcznie z odrzuceniem urobku na odkład. Ze względu na przemarzanie gruntu nie zaleca się pozostawienia niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy. Zasypkę na ściany fundamentowe należy wykonać ręcznie i zagęszczać warstwami. Zasypkę układać równomiernie po obu stronach ścian fundamentowych. Jeżeli podczas robót fundamentowych wystąpią na danym obszarze poniżej poziomu posadowienia grunty nienośne to należy je bezwzględnie wybrać, a w ich miejsce wykonać wymianę gruntu przy kontroli uprawnionego geotechnika. Poduszkę piasków układa się warstwami o grubości 0,15÷0,20 m z mechanicznym ubijaniem lub wibrowaniem; piasek powinien być wilgotny, różno- średnio- lub gruboziarnisty, bez domieszek części gliniastych i organicznych. Jakość poduszki (zagęszczenie) należy kontrolować znanymi metodami (sondowanie, próbne obciążenie). Poduszki z gruntów niespoistych powinny mieć stopień zagęszczenia ID> 0,60 (IS > 0,95)

## Wymagania materiałowe dla obiektu:

- beton:

Klasa ekspozycji XC2

C25/30 (B30) – Dach i pozostałe elementy konstrukcyjne

C20/25 (B25) – Attyki

C12/15 (B10) – Beton podkładowy,

- stal zbrojeniowa:

A-IIIN (B500SP)

## Rozwiązania konstrukcyjne

### Fundamenty

Posadowienie budynku według geometrii podanej na rysunkach

Fundamenty wykonane będą jako wylewane na miejscu z betonu i zbrojone  prętami;

Ławy fundamentowe - zbrojenie główne trzonu 4#12  strzemiona i #6 co 200mm, oraz zbrojenie dolne podstawy #12 co 200mm w obu kierunkach.

Stopy fundamentowe - zbrojone głownie #12 co 200mm

### Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych grubości 25 cm do poziomu -0,120 m na zaprawie cementowej marki M10. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna wg opisu w części architektonicznej

### Ściany działowe i osłonowe

Ściany wewnętrzne gr. 12 cm, wykonane z pustaków POROTHERM 11.5 cm  na zaprawie M10. Ściany zewnętrzne gr. 19 cm, wykonane z pustaków POROTHERM 18.8 cm na zaprawie M10. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna wg opisu w części architektonicznej

### Ściany nośne i wieńce

Ściany konstrukcyjne przewidziano z bloczków ceramicznych gr. 24cm oraz 18.8cm klasy 15 MPa na zaprawie M10 z trzpieniami żelbetowymi o wymiarach i rozstawie jak na rysunku.

Ściany należy zwieńczyć wieńcami żelbetowymi o wymiarach podanych na rysunku.

Zbrojenie prętami 4#12 i strzemionami #8 co 200mm.

Stal zbrojeniowa klasy AIIIN (Rb500w), beton klasy C20/25 (B25)

### Konstrukcja płyty posadzkowej

Konstrukcje posadzki wykonywać po uprzednim zagęszczeniu podłoża do wskaźnika 0.95 według Proctora. Warstwą podkładową układaną na gruncie stabilizowanym jest 10cm warstwa chudego betonu klasy C12/15.

Powierzchnia betonu powinna stanowić podłoże równe i gładkie, pozbawione wystających elementów, które mogłyby przeciąć lub w inny sposób uszkodzić izolację. Izolacja podłoża powinna być powiązana z izolacją poziomą ścian w sposób uniemożliwiający jej przerwanie podczas pracy budynku. Wykonana izolacja płyty, ze swoją kontynuacją w ścianach, winna stanowić powłokę szczelną chroniącą cały budynek przed napływem wilgoci od strony gruntu

Na chudym betonie wyłożona jest izolacja przeciwwilgociowa według projektu architektonicznego

### Dach

Strop wykonać jako płytę żelbetową gr. 18cm opartą na słupach oraz ścianach nośnych, zbrojoną siatką podstawową #12 co 150mm oraz lokalnymi dozbrojeniami #16 co 150mm zgodnie z rysunkiem.

### Podciągi

Zaprojektowano podciągi o geometrii podanej na rysunkach, zbrojenie prętami #16 oraz strzemionami #8, zgodnie z wynikami podanymi w części obliczeniowej,

### Słupy

Zaprojektowano słupy o geometrii podanej na rysunkach, zbrojenie prętami #20 oraz strzemionami #8, zgodnie z wynikami podanymi w części obliczeniowej,

## Uwagi końcowe

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami BHP, a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Szczególną uwagę zwrócić na pomiary geodezyjne w czasie całego procesu budowlanego.

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, a w szczególności w procesie zamawiania elementów montowanych na placu budowy.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania w obiekcie należy wbudować zgodnie z technologią  stosowania podaną przez producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z producentem danego wyrobu

Jakiekolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany materiałów i technologii wykonania należy uzgodnić z projektantem.

W razie konieczności w sprawach wymagających wyjaśnień lub dodatkowych, niezbędnych dla procesu budowlanego decyzji, niezwłocznie powiadomić projektanta

Nie dopuszcza się dynamicznego wykonywania otworów w ścianach poprzez tzw. wykuwanie, dopuszcza się jedynie ich wycinanie za pomocą elektronarzędzi.

Projekt należy rozpatrywać kompleksowo wraz z innymi projektami innych branż. Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektami wszystkich branż w celu ustalenia kolejności i zakresu robót.

Warszawa, styczeń 2016

# OBLICZENIA STATYCZNE

## Zestawienie obciążeń

| Dach |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Grubość warstwy [m] | Ciężar w stanie powietrznosuchym [kN/m³] | Wartość charakterystyczna obciążenia [kN/m²] | Współczynnik obciążenia | Wartość obliczeniowa obciążenia kN/m² |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Warstwy wykończeniowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyty DACHROCK KSP | 0,10 | 1,65 | 0,165 | 1,35 | 0,22 |
| 2 | 2 x papa |  |  | 0,10 | 1,35 | 0,135 |
| 3 | DACHROCK SP | 0,10 | 1,65 | 0,165 | 1,35 | 0,22 |
| 4 | MONROCK PRO | 0,22 | 1,30 | 0,286 | 1,35 | 0,386 |
| 5 | Papa podkładowa |  |  | 0,05 | 1,35 | 0,067 |
| 6 | Instalacje podwieszone |  |  | 0,25 | 1,35 | 0,338 |
| 7 | Sufit podwieszany |  |  | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
|  | Razem g, kN/m² |  |  | 1,216 | 1,35 | 1,642 |
| 8 | Płyta żelbetowa | 0,18 | 25,00 | 4,500 | 1,35 | 6,075 |
|  | Łącznie g + ciężar wlasny, kN/m² |  |  | 5,716 | 1,35 | 7,717 |

| Ściana zewnętrzna nośna |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Grubość warstwy [m] | Ciężar w stanie powietrznosuchym [kN/m³] | Wartość charakterystyczna obciążenia [kN/m²] | Współczynnik obciążenia | Wartość obliczeniowa obciążenia [ kN/m²] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Warstwy wykończeniowe |  |  |  |  |  |
| 1 | tynk akrylowy |  |  | 0,01 | 1,35 | 0,01 |
| 2 | termoizolacja | 0,120 |  | 0,016 | 1,35 | 0,022 |
| 3 | pustaki POROTHERM | 0,250 | 7,96 | 2,0 | 1,35 | 2,70 |
| 4 | tynk | 0,015 | 19,0 | 0,29 | 1,35 | 0,39 |
|  | Razem g, kN/m² |  |  | 2,32 | 1,35 | 3,12 |
|  | Ciężar ściany na m.b. |  |  |  |  |  |
|  | ścianna wys. | 3,42 | ciężar, kN/m | 10,35 | 1,35 | 13,97 |
| Ściana fundamentowa |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie | Grubość warstwy [m] | Ciężar w stanie powietrznosuchym [kN/m³] | Wartość charakterystyczna obciążenia [kN/m²] | Współczynnik obciążenia | Wartość obliczeniowa obciążenia [ kN/m²] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Warstwy wykończeniowe |  |  |  |  |  |
| 1 | ochronna folia kubełkowa |  |  | 0,10 | 1,35 | 0,135 |
| 2 | 2 x masa dyspersyjna |  |  | 0,10 | 1,35 | 0,135 |
| 3 | termoizolacja | 0,100 |  | 0,013 | 1,35 | 0,018 |
| 4 | Ściana z bloczków bet. | 0,250 | 25,0 | 6,25 | 1,35 | 8,44 |
| 5 | 2 x masa dyspersyjna |  |  | 0,10 | 1,35 | 0,135 |
|  | Razem g, kN/m² |  |  | 6,56 | 1,35 | 8,86 |
|  | Ciężar ściany na m.b. |  |  |  |  |  |
|  | ścianna wys. | 0,95 | ciężar, kN/m | 6,23 | 1,35 | 8,41 |
| Ściana wewnętrzna działowa 11.5 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie | Grubość warstwy [m] | Ciężar w stanie powietrznosuchym [kN/m³] | Wartość charakterystyczna obciążenia [kN/m²] | Współczynnik obciążenia | Wartość obliczeniowa obciążenia [ kN/m²] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Warstwy wykończeniowe |  |  |  |  |  |
| 1 | tynk | 0,015 | 19,0 | 0,29 | 1,35 | 0,37 |
| 2 | pustaki porotherm | 0,115 | 8,08 | 0,93 | 1,35 | 1,26 |
| 3 | tynk | 0,015 | 19,0 | 0,29 | 1,35 | 0,37 |
|  | Razem g, kN/m² |  |  | 1,51 | 1,35 | 2,04 |
|  | Ciężar ściany na m.b. |  |  |  |  |  |
|  | ścianna wys. | 3,52 | ciężar, kN/m | 5,32 | 1,35 | 7,18 |
| Ściana wewnętrzna-konstrukcyjna |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie | Grubość warstwy [m] | Ciężar w stanie powietrznosuchym [kN/m³] | Wartość charakterystyczna obciążenia [kN/m²] | Współczynnik obciążenia | Wartość obliczeniowa obciążenia [ kN/m²] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Warstwy wykończeniowe |  |  |  |  |  |
| 1 | tynk | 0,015 | 19,0 | 0,29 | 1,35 | 0,39 |
| 2 | pustaki POROTHERM | 0,240 |  | 1,9 | 1,35 | 2,57 |
| 3 | tynk | 0,015 | 19,0 | 0,29 | 1,35 | 0,39 |
|  | Razem g, kN/m² |  |  | 2,48 | 1,35 | 3,35 |
|  | Ciężar ściany na m.b. |  |  |  |  |  |
|  | ścianna wys. | 3,52 | ciężar, kN/m | 8,73 | 1,35 | 11,79 |

| Obciążenia zmienne |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie |  | Kategoria powierzchni | Wartość charakterystyczna obciążenia [kN/m²] | Współczynnik obciążenia | Wartość obliczeniowa obciążenia [ kN/m²] |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Toalety i łazienki |  | A | 1,50 | 1,50 | 2,25 |
| 2 | komunikacja |  | C3 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 3 | pomieszczenia magazynowe |  | E1 | 7,50 | 1,50 | 11,25 |
| 4 | Siłownia i sale fitness |  | C4 | 4,50 | 1,50 | 6,75 |
| 5 | Obciążenie użytkowe dachu |  | H | 0,50 | 1,50 | 0,75 |
| 6 | AHU 1 4,7m x 1,5m – 856kg |  |  | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| 7 | AHU 2 5,0m x 1,35m – 607kg |  |  | 0,9 | 1,5 | 1,35 |
| Obciążenie śniegiem-dach płaski kategorii H (nachylenie 3%)- strefa III |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie | Sk [kN/m²] | Współczynnik μ | Wartość charakterystyczna obciążenia [kN/m²] | Współczynnik obciążenia | Wartość obliczeniowa obciążenia [ kN/m²] |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | dach | 1,20 | 0,84 | 1,01 | 1,50 | 1,51 |

OBLICZENIE OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM DACHU

Strefa III

- Śnieg podstawowy

Sk=0,006A – 0,6 , ale Sk ≥ 1,2

A – poziom terenu nad poziomem morza

A=150,10 m.n.p.m.

Sk=1,2 kN/m2

Ct=1,0

Ce=1,0

μ1=0,8

S= μ1 Ce Ct Sk=0,96 kN/m2

- Worek śnieżny

μ2=γ h/Sk		gdzie	0,8 ≤ μ2 ≤ 2,0

γ=2 kN/m3

lS=2h, 	gdzie h=0,5m, 	5 ≤ lS ≤ 15

lS=5m

μ2=0,84		Ponieważ różnica pomiędzy współczynnikami μ1 oraz μ2 jest niewielka, przyjęto na całości połaci dachu jeden współczynnik μ=0,84.

OBLICZENIE OBCIĄŻENIA WIATREM

Zważywszy na konstrukcję dachu tj. płyta żelbetowa płaska, oraz odciążający charakter obciążenia, pominięto obciążenie wiatrem na dach.

Kategoria terenu II

z = 4,70 m. n. p. t.

cr(z) = cr(4,70)=0,88

ce(z) = ce(4,70)=1,92

cseason=1,0

cdir=1,0 – przyjęto wartość najwyższą dla całego budynku

vb,0 = 22m/s	zgodnie z tabelą poniżej

vb=22 m/s

- średnia prędkość wiatru

co(z) =1,0

vm(z)= vm(4,7)=19,36 m/s

- wartość szczytowa ciśnienia prędkości

qb= 0,5ρ vb2 = 302,5 Pa ≈ 0,3 kPa

qp(z) ≈0,58 kPa

ρ=1,25kg/m3

- wyznaczenie współczynników ciśnienia

ze=4,70m

OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA Cpe DLA ŚCIAN

e=2h=9,4m lub e=d=19m

e<d

| Obliczenie wartości współczynnika cpe dla ścian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunek wiatru w stopniach | Zasięg stref obciążenia [m] |  |  |  |  | Wartość współczynnika cpe |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| 0 | 1,9 | 7,5 | 21 | CAŁA | CAŁA | -1,2 | -0,8 | -0,5 | 0,7 | -0,3 |
| 30 | POMINIĘTO |  |  |  |  | POMINIĘTO |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 1,9 | 7,5 | 17,25 | CAŁA | CAŁA | -1,2 | -0,8 | -0,5 | 0,7 | -0,3 |
| 120 | POMINIĘTO |  |  |  |  | POMINIĘTO |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 1,9 | 7,5 | 21 | CAŁA | CAŁA | -1,2 | -0,8 | -0,5 | 0,7 | -0,3 |
| 210 | POMINIĘTO |  |  |  |  | POMINIĘTO |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 1,9 | 7,5 | 17,25 | CAŁA | CAŁA | -1,2 | -0,8 | -0,5 | 0,7 | -0,3 |
| 300 | POMINIĘTO |  |  |  |  | POMINIĘTO |  |  |  |  |
| 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Obliczenie wartości współczynnika cp,net dla attyki - h=0,5m z narożnikiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunek wiatru w stopniach | Zasięg stref obciążenia [m] |  |  |  | Wartość współczynnika cp,net |  |  |  |
|  | A | B | C | D | A | B | C | D |
| wszystkie | 0,15 | 0,85 | 1 | reszta | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |

Ostatecznie zastąpiono strefy A, C oraz D w attyce strefą B.
We=1,04 kPa.

Przyjęto cpi = + 0,20 / - 0,30

| Obliczenie wartości ciśnienia wiatru We i Wi dla ścian |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunek wiatru w stopniach | Wi [kPa] | We [kPa] |  |  |  |  |
|  | A | A | B | C | D | E |
| 0 | +0,12/-0,17 | -0,70 | -0,46 | -0,29 | 0,41 | -0,17 |
| 30 | POMINIĘTO | POMINIĘTO |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | +0,12/-0,17 | -0,70 | -0,46 | -0,29 | 0,41 | -0,17 |
| 120 | POMINIĘTO | POMINIĘTO |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | +0,12/-0,17 | -0,70 | -0,46 | -0,29 | 0,41 | -0,17 |
| 210 | POMINIĘTO | POMINIĘTO |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  |
| 270 | +0,12/-0,17 | -0,70 | -0,46 | -0,29 | 0,41 | -0,17 |
| 300 | POMINIĘTO | POMINIĘTO |  |  |  |  |
| 330 |  |  |  |  |  |  |

Dla stref A, B oraz C zastosowano wartość uśrednioną We=0,36 kPa.

## Obliczenia statyczne dachu

Schemat statyczny

Momenty zginające Mxx [kNm/m]

Momenty zginające Myy [kNm/m]

Naprężenia ścinające txx [MPa]

Naprężenia ścinające tyy [MPa]

Zbrojenie dolne (kierunek poziomy)  [cm2/m]

Zbrojenie dolne (kierunek pionowy)  [cm2/m]

Zbrojenie górne (kierunek poziomy)  [cm2/m]

Zbrojenie górne (kierunek pionowy)  [cm2/m]

Ugięcia [mm]

Rysy dolne [mm]

Rysy górne [mm]

## Obliczenia Podciągów

### Podciąg Pd1

MOMENTY ZGINAJĄCE [kNm]:

SIŁY TNĄCE [kNm]:

UGIĘCIA [mm] :

- Zbrojenie:

- P1 : Przęsłowe od 0,25 do 7,08 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 5,94	od	0,07	do	6,01

- montażowe (górne) (A-IIIN (B500SP))

- 2	8	l = 2,98	od	1,82	do	4,80

- podporowe (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 2,74	od	0,04	do	2,51

- Zbrojenie powierzchniowe (A-IIIN (B500SP)):

- 4	16	l = 7,00	od	0,17	do	7,17

- szpilki	44	8	l = 0,33

- e = 1*0,27 + 21*0,30 (m)

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	25	8	l = 1,88

- e = 1*0,06 + 24*0,28 (m)

- 4	16	l = 7,00

- e = 1*-0,08 (m)

- szpilki	25	8	l = 1,88

- e = 1*0,06 + 24*0,28 (m)

- 4	16	l = 7,00

- e = 1*-0,08 (m)

- P2 : Przęsłowe od 7,33 do 14,21 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 3,59	od	5,41	do	9,01

- 3	16	l = 5,98	od	8,41	do	14,39

- montażowe (górne) (A-IIIN (B500SP))

- 2	8	l = 3,00	od	9,63	do	12,63

- podporowe (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 6,20	od	4,12	do	10,31

- 3	16	l = 2,75	od	11,94	do	14,42

- Zbrojenie powierzchniowe (A-IIIN (B500SP)):

- 4	16	l = 7,05	od	7,25	do	14,30

- szpilki	44	8	l = 0,33

- e = 1*0,29 + 21*0,30 (m)

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	25	8	l = 1,88

- e = 1*0,08 + 24*0,28 (m)

- 4	16	l = 7,05

- e = 1*-0,08 (m)

- szpilki	25	8	l = 1,88

- e = 1*0,08 + 24*0,28 (m)

- 4	16	l = 7,05

- e = 1*-0,08 (m)

Wyniki wymiarowania zbrojenia

Zbrojenie podłużne: dolne 3#16, zbrojenie górne 3#16

Zbrojenie poprzeczne: #8 AIIIN, podstawowy rozstaw 200mm, zagęszczenie przy podporze do 100mm

Zbrojenie dodatkowe montażowe podłużne 4#8

### Podciąg Pd2

MOMENTY ZGINAJĄCE [kNm]:

SIŁY TNĄCE [kNm]:

UGIĘCIA [mm] :

- Zbrojenie:

- P1 : Przęsłowe od 0,25 do 5,75 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 5,04	od	0,04	do	4,95

- montażowe (górne) (A-IIIN (B500SP))

- 2	8	l = 3,16	od	0,85	do	4,00

- podporowe (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 1,77	od	0,04	do	1,53

- Zbrojenie powierzchniowe (A-IIIN (B500SP)):

- 4	16	l = 5,68	od	0,16	do	5,84

- szpilki	38	8	l = 0,34

- e = 1*0,05 + 18*0,30 (m)

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	20	8	l = 1,92

- e = 13*0,28 + 7*0,26 (m)

- 4	16	l = 5,68

- e = 1*-0,09 (m)

- szpilki	20	8	l = 1,92

- e = 13*0,28 + 7*0,26 (m)

- 4	16	l = 5,68

- e = 1*-0,09 (m)

- P2 : Przęsłowe od 6,00 do 12,00 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 9,30	od	4,35	do	13,65

- montażowe (górne) (A-IIIN (B500SP))

- 2	8	l = 2,11	od	7,95	do	10,05

- podporowe (A-IIIN (B500SP))

- 6	16	l = 5,32	od	3,32	do	8,63

- Zbrojenie powierzchniowe (A-IIIN (B500SP)):

- 4	16	l = 6,18	od	5,91	do	12,09

- szpilki	42	8	l = 0,34

- e = 1*0,00 + 20*0,30 (m)

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	22	8	l = 1,92

- e = 1*0,06 + 21*0,28 (m)

- 4	16	l = 6,18

- e = 1*-0,09 (m)

- szpilki	22	8	l = 1,92

- e = 1*0,06 + 21*0,28 (m)

- 4	16	l = 6,18

- e = 1*-0,09 (m)

- P3 : Przęsłowe od 12,25 do 17,75 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 5,04	od	13,05	do	17,97

- montażowe (górne) (A-IIIN (B500SP))

- 2	8	l = 3,16	od	14,00	do	17,15

- podporowe (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 1,77	od	16,47	do	17,97

- Zbrojenie powierzchniowe (A-IIIN (B500SP)):

- 4	16	l = 5,68	od	12,16	do	17,84

- szpilki	38	8	l = 0,34

- e = 1*0,05 + 18*0,30 (m)

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	20	8	l = 1,92

- e = 1*0,09 + 19*0,28 (m)

- 4	16	l = 5,68

- e = 1*-0,09 (m)

- szpilki	20	8	l = 1,92

- e = 1*0,09 + 19*0,28 (m)

- 4	16	l = 5,68

- e = 1*-0,09 (m)

### Podciąg Pd3

MOMENTY ZGINAJĄCE [kNm]:

SIŁY TNĄCE [kNm]:

- Zbrojenie:

- P1 : Przęsłowe od 0,25 do 3,00 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 2,84	od	0,04	do	2,75

- podporowe (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 4,65	od	0,04	do	4,41

- Zbrojenie powierzchniowe (A-IIIN (B500SP)):

- 4	16	l = 2,93	od	0,16	do	3,09

- szpilki	20	8	l = 0,34

- e = 1*0,03 + 9*0,30 (m)

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	10	8	l = 1,92

- e = 1*0,12 + 9*0,28 (m)

- 4	16	l = 2,93

- e = 1*-0,09 (m)

- szpilki	10	8	l = 1,92

- e = 1*0,12 + 9*0,28 (m)

- 4	16	l = 2,93

- e = 1*-0,09 (m)

- P2 : Przęsłowe od 3,25 do 7,40 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 4,72	od	2,15	do	6,87

- montażowe (górne) (A-IIIN (B500SP))

- 2	8	l = 3,06	od	3,58	do	6,63

- Zbrojenie powierzchniowe (A-IIIN (B500SP)):

- 4	16	l = 4,33	od	3,16	do	7,49

- szpilki	26	8	l = 0,34

- e = 1*0,28 + 12*0,30 (m)

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	15	8	l = 1,92

- e = 1*0,12 + 14*0,28 (m)

- 4	16	l = 4,33

- e = 1*-0,09 (m)

- szpilki	15	8	l = 1,92

- e = 1*0,12 + 14*0,28 (m)

- 4	16	l = 4,33

- e = 1*-0,09 (m)

- P3 : Przęsłowe od 7,65 do 11,40 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 6,43	od	6,27	do	12,70

- podporowe (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 7,36	od	5,80	do	13,15

- Zbrojenie powierzchniowe (A-IIIN (B500SP)):

- 4	16	l = 3,93	od	7,56	do	11,49

- szpilki	26	8	l = 0,34

- e = 1*0,08 + 12*0,30 (m)

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	14	8	l = 1,92

- e = 1*0,06 + 13*0,28 (m)

- 4	16	l = 3,93

- e = 1*-0,09 (m)

- szpilki	14	8	l = 1,92

- e = 1*0,06 + 13*0,28 (m)

- 4	16	l = 3,93

- e = 1*-0,09 (m)

- P4 : Przęsłowe od 11,65 do 15,40 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 4,40	od	12,10	do	16,50

- montażowe (górne) (A-IIIN (B500SP))

- 2	8	l = 2,46	od	12,30	do	14,75

- Zbrojenie powierzchniowe (A-IIIN (B500SP)):

- 4	16	l = 3,93	od	11,56	do	15,49

- szpilki	26	8	l = 0,34

- e = 1*0,08 + 12*0,30 (m)

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	14	8	l = 1,92

- e = 1*0,06 + 13*0,28 (m)

- 4	16	l = 3,93

- e = 1*-0,09 (m)

- szpilki	14	8	l = 1,92

- e = 1*0,06 + 13*0,28 (m)

- 4	16	l = 3,93

- e = 1*-0,09 (m)

- P5 : Przęsłowe od 15,65 do 18,40 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 2,84	od	15,90	do	18,62

- podporowe (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 4,99	od	13,90	do	18,62

- Zbrojenie powierzchniowe (A-IIIN (B500SP)):

- 4	16	l = 2,93	od	15,56	do	18,49

- szpilki	20	8	l = 0,34

- e = 1*0,03 + 9*0,30 (m)

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	10	8	l = 1,92

- e = 1*0,12 + 9*0,28 (m)

- 4	16	l = 2,93

- e = 1*-0,09 (m)

- szpilki	10	8	l = 1,92

- e = 1*0,12 + 9*0,28 (m)

- 4	16	l = 2,93

- e = 1*-0,09 (m)

### Nadciąg Pd4

MOMENTY ZGINAJĄCE [kNm]:

SIŁY TNĄCE [kNm]:

Zbrojenie:

- P1 : Przęsłowe od 0,25 do 6,15 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 11,76	od	0,07	do	11,83

- 1	16	l = 5,23	od	0,04	do	5,27

- montażowe (górne) (A-IIIN (B500SP))

- 2	8	l = 3,93	od	0,31	do	4,24

- podporowe (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 1,40	od	0,04	do	1,17

- 1	16	l = 1,97	od	0,05	do	0,91

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	24	8	l = 1,44

- e = 1*0,14 + 8*0,16 + 15*0,28 (m)

- szpilki	24	8	l = 1,44

- e = 1*0,14 + 8*0,16 + 15*0,28 (m)

- P2 : Przęsłowe od 6,40 do 11,40 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (B500SP))

- 1	16	l = 7,26	od	4,67	do	11,93

- montażowe (górne) (A-IIIN (B500SP))

- 2	8	l = 2,31	od	9,52	do	11,83

- podporowe (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 6,72	od	3,56	do	10,28

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	18	8	l = 1,44

- e = 1*0,12 + 17*0,28 (m)

- szpilki	18	8	l = 1,44

- e = 1*0,12 + 17*0,28 (m)

- P3 : Przęsłowe od 11,65 do 15,40 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- montażowe (dolne) (A-IIIN (B500SP))

- 2	8	l = 4,35	od	11,35	do	15,70

- podporowe (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 6,76	od	10,80	do	17,55

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	2	8	l = 1,44

- e = 1*0,06 + 1*3,64 (m)

- 12	8	l = 1,42

- e = 1*0,34 + 11*0,28 (m)

- szpilki	2	8	l = 1,44

- e = 1*0,06 + 1*3,64 (m)

- 12	8	l = 1,42

- e = 1*0,34 + 11*0,28 (m)

- P4 : Przęsłowe od 15,65 do 19,40 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 4,39	od	15,22	do	19,61

- montażowe (górne) (A-IIIN (B500SP))

- 2	8	l = 2,46	od	16,70	do	19,15

- podporowe (A-IIIN (B500SP))

- 3	16	l = 1,44	od	18,30	do	19,61

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-IIIN (B500SP))

- strzemiona	13	8	l = 1,44

- e = 10*0,28 + 3*0,26 (m)

- szpilki	13	8	l = 1,44

- e = 10*0,28 + 3*0,26 (m)

## Obliczenia słupów

### Słup S1.1. – Wolnostojący

Współczynnik pełzania betonu	: p = 3,00

- Klasa cementu	: N

- Klasa środowiska	: XC2

- Klasa konstrukcji	: S4

Charakterystyki materiałów:

- Beton	: C25/30		fck = 25,00 (MPa)

ciężar objętościowy  	: 2501,36 (kG/m3)

Średnica kruszywa	: 20,0 (mm)

- Zbrojenie podłużne:	: A-IIIN (B500SP)		fyk = 500,00 (MPa)
Klasa ciągliwości	: C

- Zbrojenie poprzeczne:	: A-IIIN (B500SP)		fyk = 500,00 (MPa)

Geometria:

Prostokąt	25,0 x 25,0 (cm)

Wysokość: L	= 5,00 (m)

Grubość płyty	= 0,25 (m)

Wysokość belki	= 0,80 (m)

Otulina zbrojenia	= 5,6 (cm)

Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dyspozycje sejsmiczne	: brak wymagań

- Słup prefabrykowany	: nie

- Prewymiarowanie	: nie

- Uwzględnienie smukłości	: tak

- Ściskanie	: ze zginaniem

- Strzemiona	: do płyty

- Klasa odporności ogniowej	: R 60

Wyniki obliczeniowe:

Współczynniki bezpieczeństwa Rd/Ed = 2,26 > 1.0

Zbrojenie:

rzeczywista powierzchnia	Asr = 12,57 (cm2)

Stopień zbrojenia:	= 2,01 %

Zbrojenie:

Pręty główne (A-IIIN (B500SP)):

- 4 20	l = 4,67	(m)

Zbrojenie poprzeczne: (A-IIIN (B500SP)):

strzemiona:	21 8	l = 0,79 (m)

szpilki	21 8	l = 0,79 (m)

### Słup S1.2. – Trzpień w ścianie

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 3,00

- Klasa cementu	: N

- Klasa środowiska	: XC2

- Klasa konstrukcji	: S4

Charakterystyki materiałów:

- Beton	: C25/30		fck = 25,00 (MPa)

ciężar objętościowy  	: 2501,36 (kG/m3)

Średnica kruszywa	: 20,0 (mm)

- Zbrojenie podłużne:	: A-IIIN (B500SP)		fyk = 500,00 (MPa)
Klasa ciągliwości	: C

- Zbrojenie poprzeczne:	: A-IIIN (B500SP)		fyk = 500,00 (MPa)

Geometria:

Prostokąt	25,0 x 25,0 (cm)

Wysokość: L	= 5,00 (m)

Grubość płyty	= 0,25 (m)

Wysokość belki	= 0,80 (m)

Otulina zbrojenia	= 5,6 (cm)

Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dyspozycje sejsmiczne	: brak wymagań

- Słup prefabrykowany	: nie

- Prewymiarowanie	: nie

- Uwzględnienie smukłości	: tak

- Ściskanie	: ze zginaniem

- Strzemiona	: do płyty

- Klasa odporności ogniowej	: R 60

Wyniki obliczeniowe:

Smukłość słupa jest większa niż 30, zastosowano tabele z Załącznika C (Informacyjnego)

Współczynniki bezpieczeństwa Rd/Ed = 2,04 > 1.0

Zbrojenie:

Pręty główne (A-IIIN (B500SP)):

- 4 20	l = 4,94	(m)

Zbrojenie poprzeczne: (A-IIIN (B500SP)):

strzemiona:	22 8	l = 0,79 (m)

szpilki	22 8	l = 0,79 (m)

Ostatecznie przyjęto wszystkie słupy S1 o zbrojeniu podanym poniżej.

Wyniki wymiarowania zbrojenia

Zbrojenie podłużne 4#20

Zbrojenie poprzeczne: #8 AIIIN, podstawowy rozstaw 200mm, zagęszczenie przy podporze do 100mm

## Obliczenia statyczne wieńców i attyk żelbetowych

### Wieniec Wz1

Przyjęto konstrukcyjnie zbrojenie 4#12 i strzemiona #6co20cm

### Attyka

Przyjęto konstrukcyjnie zbrojenie pionowe i poziome #10 co 15cm

## Obliczenia statyczne stóp fundamentowych

### Stopa SF1 – wewnętrzna

Dane podstawowe

Założenia

- Obliczenia geotechniczne wg normy	: EN 1997-1:2008

- Obliczenia żelbetu wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dobór kształtu	: bez ograniczeń

Geometria:

A 	= 1,70 (m)		a 	= 0,25 (m)

B 	= 1,70 (m)		b 	= 0,25 (m)

h1 	= 0,40 (m)		ex 	= 0,00 (m)

h2 	= 0,00 (m)		ey 	= 0,00 (m)

h4 	= 0,05 (m)

a' 	= 25,0 (cm)

b' 	= 25,0 (cm)

cnom1	= 6,0 (cm)

cnom2	= 6,0 (cm)

Odchyłki otuliny: Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)

Materiały

- Beton	: C25/30; wytrzymałość charakterystyczna = 25,00 MPa

ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)

prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

- Zbrojenie podłużne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

Klasa ciągliwości:     C
	  gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

- Zbrojenie poprzeczne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

- Dodatkowe zbrojenie:	: typ      A-III (RB400W)	wytrzymałość charakterystyczna = 400,00 MPa

Wymiarowanie geotechniczne

Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca	SGN :  SGN/7=1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 4*0.75 N=540,28 Mx=2,17 My=1,28 Fx=0,92 Fy=-1,28

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

1.35 * naziom (stałe)

1.50 * naziom (zmienne)

Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 132,69 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 672,97 (kN)	Mx = 2,69 (kN*m)	My = 1,64 (kN*m)

Mimośród działania obciążenia:

eB = 0,00 (m)	eL = -0,00 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:

B' = B - 2|eB| = 1,70 (m)

L' = L - 2|eL| = 1,70 (m)

Głębokość posadowienia:	Dmin = 1,00 (m)

Metoda obliczeń naprężenia dopuszczalnego: Półempiryczna - limit naprężeń

qu = 0.28 (MPa)

ple* = 0,24 (MPa)

De = Dmin - d = 1,00 (m)

kp = 0,96

q'0 = 0,02 (MPa)

qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,25 (MPa)

Naprężenie w gruncie:	qref = 0.23 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa: qlim / qref = 1.076  >  1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN/54=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50 N=167,96 Mx=7,14 My=-0,52 Fx=-0,23 Fy=-6,57

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

0.00 * naziom (zmienne)

Powierzchnia kontaktu:	s	= 0,03

slim	= 0,17

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN/56=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 N=167,75 Mx=6,06 My=-0,32 Fx=-0,14 Fy=-4,88

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

0.00 * naziom (zmienne)

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 74,73 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 242,48 (kN)	Mx = 8,01 (kN*m)	My = -0,38 (kN*m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	A_ = 1,70 (m)	B_ = 1,70 (m)

Powierzchnia poślizgu:	2,89 (m2)

Współczynnik tarcia fundament - grunt: tan(d = 0,25

Kohezja:	cu = 0.02 (MPa)

Uwzględnione parcie gruntu:

Hx = -0,14 (kN)	Hy = -4,88 (kN)

Ppx = 12,56 (kN)	Ppy = 12,56 (kN)

Pax = -3,94 (kN)	Pay = -3,94 (kN)

Wartość siły poślizgu	Hd = 0,00 (kN)

Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:	Rd = 61,01 (kN)

Stateczność na przesunięcie:	

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca 	SGU :  SGU:CHR/23=1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.60 + 4*1.00 N=421,60 Mx=1,63 My=1,00 Fx=0,72 Fy=-0,97

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

1.00 * naziom (zmienne)

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 95,93 (kN)

Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego:	q = 0,18 (MPa)

Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego:	z = 4,25 (m)

Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe:	zd = 0,01 (MPa)

- wywołane ciężarem gruntu:	z = 0,11 (MPa)

Osiadanie:

- pierwotne	s' = 0,5 (cm)

- wtórne	s'' = 0,0 (cm)

- CAŁKOWITE	S = 0,5 (cm)  <  Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	9.132  >  1

Różnica osiadań

Kombinacja wymiarująca 	SGU :  SGU:CHR/14=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 4*0.50 N=263,61 Mx=-0,22 My=-1,30 Fx=-0,76 Fy=0,12

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

1.00 * naziom (zmienne)

Różnica osiadań:		S = 0,0 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	388.9  >  1

Obrót

Wokół osi OX

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN/54=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50 N=167,96 Mx=7,14 My=-0,52 Fx=-0,23 Fy=-6,57

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

0.00 * naziom (zmienne)

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 74,73 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 242,69 (kN)	Mx = 9,77 (kN*m)	My = -0,61 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 206,28 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 9,77 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		21.12  >  1

Wokół osi OY

Kombinacja wymiarująca: 	SGN :  SGN/53=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50 + 4*0.75 N=271,19 Mx=-0,16 My=-1,44 Fx=-0,82 Fy=0,09

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

0.00 * naziom (zmienne)

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 74,73 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 345,92 (kN)	Mx = -0,20 (kN*m)	My = -1,77 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 294,03 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 1,77 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		166.2  >  1

Wymiarowanie żelbetowe

Założenia

- Środowisko	: XC2

- Klasa konstrukcji	: S4

Analiza przebicia i ścinania

Przebicie

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN/3=1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 + 4*0.75 N=539,27 Mx=0,87 My=1,30 Fx=0,93 Fy=-0,72

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

1.35 * naziom (stałe)

1.00 * naziom (zmienne)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 640,15 (kN)	Mx = 1,16 (kN*m)	My = 1,67 (kN*m)

Długość obwodu krytycznego:	2,66 (m)

Siła przebijająca:	437,95 (kN)

Wysokość użyteczna przekroju	heff = 0,33 (m)

Stopień zbrojenia:	 = 0.14 %

Naprężenie ścinające:	0,51 (MPa)

Dopuszczalne naprężenie ścinające:	1,04 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa:	2.041  >  1

Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

SGN :  SGN/7=1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 4*0.75 N=540,28 Mx=2,17 My=1,28 Fx=0,92 Fy=-1,28

My = 92,85 (kN*m)	Asx	= 4,46 (cm2/m)

SGN :  SGN/7=1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 4*0.75 N=540,28 Mx=2,17 My=1,28 Fx=0,92 Fy=-1,28

Mx = 93,29 (kN*m)	Asy	= 4,46 (cm2/m)

As min	= 4,46 (cm2/m)

górne:

A'sx	= 0,00 (cm2/m)

A'sy	= 0,00 (cm2/m)

As min	= 0,00 (cm2/m)

Trzon słupa:

Zbrojenie podłużne	A 	= 0,00 (cm2)	A min 	= 0,00 (cm2)

A 	= 2 * (Asx + Asy)

Asx 	= 0,00 (cm2)	Asy 	= 0,00 (cm2)

Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:

Dolne:

Wzdłuż osi X:

8  A-IIIN (B500SP) 12	l = 1,77 (m)	e = 1*-0,69 + 7*0,20

Wzdłuż osi Y:

8  A-IIIN (B500SP) 12	l = 1,77 (m)	e = 1*-0,69 + 7*0,20

Ostatecznie przyjęto zbrojenie dołem #12 co 20 cm.

### Stopa SF2 – zewnętrzna

Dane podstawowe

Założenia

- Obliczenia geotechniczne wg normy	: EN 1997-1:2008

- Obliczenia żelbetu wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dobór kształtu	: bez ograniczeń

Geometria:

A 	= 1,40 (m)		a 	= 0,25 (m)

B 	= 1,40 (m)		b 	= 0,25 (m)

h1 	= 0,30 (m)		ex 	= 0,00 (m)

h2 	= 0,00 (m)		ey 	= 0,00 (m)

h4 	= 0,10 (m)

a' 	= 25,0 (cm)

b' 	= 25,0 (cm)

cnom1	= 6,0 (cm)

cnom2	= 6,0 (cm)

Odchyłki otuliny: Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)

Materiały

- Beton	: C25/30; wytrzymałość charakterystyczna = 25,00 MPa

ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)

prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

- Zbrojenie podłużne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

Klasa ciągliwości:     C
	  gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

- Zbrojenie poprzeczne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

- Dodatkowe zbrojenie:	: typ      A-III (RB400W)	wytrzymałość charakterystyczna = 400,00 MPa

Wymiarowanie geotechniczne

Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca	SGN :  SGN/7=1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 4*0.75 N=369,58 Mx=0,55 My=-15,04 Fx=-10,92 Fy=-0,23

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

1.35 * naziom (stałe)

1.50 * naziom (zmienne)

Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 74,08 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 443,66 (kN)	Mx = 0,62 (kN*m)	My = -12,87 (kN*m)

Mimośród działania obciążenia:

eB = -0,00 (m)	eL = -0,03 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:

B' = B - 2|eB| = 1,40 (m)

L' = L - 2|eL| = 1,40 (m)

Głębokość posadowienia:	Dmin = 1,00 (m)

Metoda obliczeń naprężenia dopuszczalnego: Półempiryczna - limit naprężeń

qu = 0.28 (MPa)

ple* = 0,26 (MPa)

De = Dmin - d = 1,00 (m)

kp = 0,94

q'0 = 0,02 (MPa)

qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,27 (MPa)

Naprężenie w gruncie:	qref = 0.24 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa: qlim / qref = 1.121  >  1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN/51=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 4*0.75 N=37,51 Mx=-2,16 My=2,47 Fx=2,16 Fy=1,03

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

0.00 * naziom (zmienne)

Powierzchnia kontaktu:	s	= 0,06

slim	= 0,17

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN/51=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 4*0.75 N=273,61 Mx=-1,09 My=-14,90 Fx=-11,64 Fy=0,49

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

0.00 * naziom (zmienne)

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 46,97 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 320,57 (kN)	Mx = -1,24 (kN*m)	My = -17,19 (kN*m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	A_ = 1,40 (m)	B_ = 1,40 (m)

Powierzchnia poślizgu:	1,96 (m2)

Współczynnik tarcia fundament - grunt: tan(d = 0,30

Kohezja:	cu = 0.03 (MPa)

Uwzględnione parcie gruntu:

Hx = -11,64 (kN)	Hy = 0,49 (kN)

Ppx = 7,79 (kN)	Ppy = -7,79 (kN)

Pax = -2,35 (kN)	Pay = 2,35 (kN)

Wartość siły poślizgu	Hd = 6,20 (kN)

Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:	Rd = 97,27 (kN)

Stateczność na przesunięcie:	15.7  >  1

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca 	SGU :  SGU:CHR/23=1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.60 + 4*1.00 N=281,93 Mx=0,37 My=-11,38 Fx=-8,15 Fy=-0,15

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

1.00 * naziom (zmienne)

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 54,08 (kN)

Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego:	q = 0,17 (MPa)

Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego:	z = 3,50 (m)

Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe:	zd = 0,01 (MPa)

- wywołane ciężarem gruntu:	z = 0,10 (MPa)

Osiadanie:

- pierwotne	s' = 0,4 (cm)

- wtórne	s'' = 0,0 (cm)

- CAŁKOWITE	S = 0,4 (cm)  <  Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	13.26  >  1

Różnica osiadań

Kombinacja wymiarująca 	SGU :  SGU:CHR/12=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 4*0.50 N=201,17 Mx=-1,17 My=9,70 Fx=7,27 Fy=0,50

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

1.00 * naziom (zmienne)

Różnica osiadań:		S = 0,2 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	27.34  >  1

Obrót

Wokół osi OX

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN/51=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 4*0.75 N=37,51 Mx=-2,16 My=2,47 Fx=2,16 Fy=1,03

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

0.00 * naziom (zmienne)

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 46,97 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 84,48 (kN)	Mx = -2,47 (kN*m)	My = 4,31 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 59,14 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 2,47 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		23.97  >  1

Wokół osi OY

Kombinacja wymiarująca: 	SGN :  SGN/51=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 4*0.75 N=138,09 Mx=-1,64 My=-10,48 Fx=-7,71 Fy=0,84

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

0.00 * naziom (zmienne)

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 46,97 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 185,06 (kN)	Mx = -1,89 (kN*m)	My = -11,60 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 130,73 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 12,80 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		10.22  >  1

Wymiarowanie żelbetowe

Założenia

- Środowisko	: XC2

- Klasa konstrukcji	: S4

Analiza przebicia i ścinania

Przebicie

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN/3=1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 + 4*0.75 N=272,72 Mx=-1,15 My=11,79 Fx=8,56 Fy=0,49

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

1.35 * naziom (stałe)

1.00 * naziom (zmienne)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 343,24 (kN)	Mx = -1,30 (kN*m)	My = 18,53 (kN*m)

Długość obwodu krytycznego:	2,73 (m)

Siła przebijająca:	192,70 (kN)

Wysokość użyteczna przekroju	heff = 0,23 (m)

Stopień zbrojenia:	 = 0.17 %

Naprężenie ścinające:	0,68 (MPa)

Dopuszczalne naprężenie ścinające:	0,78 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa:	1.153  >  1

Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

SGN :  SGN/7=1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 4*0.75 N=369,58 Mx=0,55 My=-15,04 Fx=-10,92 Fy=-0,23

My = 56,75 (kN*m)	Asx	= 4,14 (cm2/m)

SGN :  SGN/7=1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 4*0.75 N=369,58 Mx=0,55 My=-15,04 Fx=-10,92 Fy=-0,23

Mx = 49,58 (kN*m)	Asy	= 3,61 (cm2/m)

As min	= 3,12 (cm2/m)

górne:

A'sx	= 0,00 (cm2/m)

A'sy	= 0,00 (cm2/m)

As min	= 0,00 (cm2/m)

Trzon słupa:

Zbrojenie podłużne	A 	= 0,00 (cm2)	A min 	= 0,00 (cm2)

A 	= 2 * (Asx + Asy)

Asx 	= 0,00 (cm2)	Asy 	= 0,00 (cm2)

Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:

Dolne:

Wzdłuż osi X:

7  A-IIIN (B500SP) 12	l = 1,47 (m)	e = 1*-0,59 + 6*0,20

Wzdłuż osi Y:

7  A-IIIN (B500SP) 12	l = 1,47 (m)	e = 1*-0,59 + 6*0,20

Ostatecznie przyjęto zbrojenie dołem #12 co 20 cm.

## Obliczenia statyczne ław fundamentowych LF1

Dane podstawowe

Założenia

- Obliczenia geotechniczne wg normy	: EN 1997-1:2008

- Obliczenia żelbetu wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dobór kształtu	: bez ograniczeń

Geometria:

A 	= 0,60 (m)		a 	= 0,25 (m)

L 	= 6,78 (m)

h1 	= 0,30 (m)		ex 	= 0,00 (m)

h2 	= 0,00 (m)

h4 	= 0,10 (m)

a' 	= 25,0 (cm)

cnom1	= 6,0 (cm)

cnom2	= 6,0 (cm)

Odchyłki otuliny: Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)

Materiały

- Beton	: C25/30; wytrzymałość charakterystyczna = 25,00 MPa

ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)

prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

- Zbrojenie podłużne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

Klasa ciągliwości:     C
	  gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

- Zbrojenie poprzeczne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

- Dodatkowe zbrojenie:	: typ      A-III (RB400W)	wytrzymałość charakterystyczna = 400,00 MPa

Wymiarowanie geotechniczne

Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca	SGN :  SGN/7=1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 4*0.75 N=142,58 Mx=0,00 My=-0,00 Fx=-1,30 Fy=42,55

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

1.35 * naziom (stałe)

1.50 * naziom (zmienne)

Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 15,87 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 158,44 (kN)	Mx = -0,00 (kN*m)	My = 0,20 (kN*m)

Mimośród działania obciążenia:

eB = 0,00 (m)	eL = 0,00 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:

B' = B - 2|eB| = 1,00 (m)

L' = L - 2|eL| = 0,60 (m)

Głębokość posadowienia:	Dmin = 1,00 (m)

Metoda obliczeń naprężenia dopuszczalnego: Półempiryczna - limit naprężeń

qu = 0.28 (MPa)

ple* = 0,24 (MPa)

De = Dmin - d = 1,00 (m)

kp = 1,19

q'0 = 0,02 (MPa)

qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,31 (MPa)

Naprężenie w gruncie:	qref = 0.27 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa: qlim / qref = 1.157  >  1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN/56=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 N=34,49 Mx=0,00 Fx=14,38 Fy=-9,35

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

0.00 * naziom (zmienne)

Powierzchnia kontaktu:	s	= 0,17

slim	= 0,17

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN/56=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 N=16,98 Mx=0,00 Fx=2,16 Fy=-7,34

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

0.00 * naziom (zmienne)

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 10,30 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 27,27 (kN)	Mx = -0,00 (kN*m)	My = 0,78 (kN*m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	A_ = 0,60 (m)	B_ = 1,00 (m)

Powierzchnia poślizgu:	0,60 (m2)

Współczynnik tarcia fundament - grunt: tan(d = 0,25

Kohezja:	cu = 0.02 (MPa)

Uwzględnione parcie gruntu:

Hx = 2,16 (kN)	Hy = 0,00 (kN)

Ppx = -25,43 (kN)	Ppy = 0,00 (kN)

Pax = 6,02 (kN)	Pay = 0,00 (kN)

Wartość siły poślizgu	Hd = 0,00 (kN)

Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:	Rd = 6,86 (kN)

Stateczność na przesunięcie:	

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca 	SGU :  SGU:CHR/16=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 + 4*0.50 N=110,07 Mx=0,00 My=-0,00 Fx=0,58 Fy=33,89

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

1.00 * naziom (zmienne)

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 11,61 (kN)

Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego:	q = 0,20 (MPa)

Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego:	z = 2,10 (m)

Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe:	zd = 0,01 (MPa)

- wywołane ciężarem gruntu:	z = 0,07 (MPa)

Osiadanie:

- pierwotne	s' = 0,3 (cm)

- wtórne	s'' = 0,0 (cm)

- CAŁKOWITE	S = 0,3 (cm)  <  Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	17.41  >  1

Różnica osiadań

Kombinacja wymiarująca 	SGU :  SGU:CHR/16=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 + 4*0.50 N=50,85 Mx=0,00 Fx=9,78 Fy=-5,11

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

1.00 * naziom (zmienne)

Różnica osiadań:		S = 0,2 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	26.83  >  1

Obrót

Wokół osi OY

Kombinacja wymiarująca: 	SGN :  SGN/56=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 N=34,49 Mx=0,00 Fx=14,38 Fy=-9,35

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * naziom (stałe)

0.00 * naziom (zmienne)

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 10,30 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 44,79 (kN)	Mx = -0,00 (kN*m)	My = 4,44 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 13,31 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 4,31 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		3.085  >  1

Wymiarowanie żelbetowe

Założenia

- Środowisko	: XC2

- Klasa konstrukcji	: S4

Analiza przebicia i ścinania

Brak przebicia

Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

SGN :  SGN/5=1*1.35 + 2*1.35 + 6*0.90 + 4*0.75 N=131,32 Mx=0,00 My=0,00 Fx=-11,57 Fy=30,28

My = 5,75 (kN*m)	Asx	= 3,12 (cm2/m)

Mx = 0,00 (kN*m)	Asy	= 0,00 (cm2/m)

As min	= 3,12 (cm2/m)

górne:

SGN :  SGN/56=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 N=34,49 Mx=0,00 Fx=14,38 Fy=-9,35

My = -0,16 (kN*m)	A'sx	= 3,11 (cm2/m)

A'sy	= 0,00 (cm2/m)

As min	= 3,11 (cm2/m)

Trzon słupa:

Zbrojenie podłużne	A 	= 2 x 0,00 (cm2/m)	A min 	= 2 x 0,00 (cm2/m)

A 	= 2 * (Asx + Asy)

Asx 	= 2 x 0,00 (cm2/m)	Asy 	= 2 x 0,00 (cm2/m)

Zbrojenie rzeczywiste

Ława

Dolne:

Wzdłuż osi X:

33  A-IIIN (B500SP) 12	l = 0,48 (m)	e = 1*-3,19 + 32*0,20

Wzdłuż osi Y:

5  A-IIIN (B500SP) 12	l = 6,66 (m)	e = 1*-0,19 + 1*0,17 + 1*0,03 + 1*0,02 + 1*0,19

Górne:

Wzdłuż osi X:

27  A-IIIN (B500SP) 12	l = 0,48 (m)	e = 1*-3,24 + 26*0,25

Wzdłuż osi Y:

4  A-IIIN (B500SP) 12	l = 6,66 (m)	e = 1*-0,12 + 1*0,08 + 1*0,08 + 1*0,09

Trzon

Zbrojenie podłużne

Wzdłuż osi Y:

33  A-IIIN (B500SP) 6	l = 0,66 (m)	e = 1*-3,18 + 32*0,20

Obliczenia wykonał:

inż. Krzysztof Piotrowski	    									MAZ/0011/POOK/06

# SPIS RYSUNKÓW

| NR RYSUNKU |  | TYTUŁ RYSUNKU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PW K- | 01 | RZUT FUNDAMENTÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| PW K- | 02 | RZUT PARTERU |  |  |  |  |  |  |  |
| PW K- | 03 | RZUT DACHU |  |  |  |  |  |  |  |
| PW K- | 04 | PRZEKROJE |  |  |  |  |  |  |  |
| PW K- | 05 | ZBROJENIE PŁYTY DACHOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| PW K- | 06 | DETALE ZBROJENIA |  |  |  |  |  |  |  |